Príloha č. 3 k vyhláške č. ..../2012 Z. z.

Škála energetických tried pre jednotlivé kategórie budov

A. Škála energetických tried pre vykurovanie

| Miesto spotreby | Kategórie budov | Triedy energetickej hospodárnosti budovy |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| Vykurovanie | rodinné domy | ≤ 42 | 43-86 | 87-129 | 130-172 | 173-215 | 216-258 | ( 258 |
|  | bytové domy | ≤ 27 | 28-53 | 54-80 | 81-106 | 107-133 | 134-159 | ( 159 |
|  | administratívne budovy | ≤ 28 | 29-56 | 57-84 | 85-112 | 113-140 | 141-168 | ( 168 |
|  | budovy škôl a školských zariadení | ≤ 28 | 29-56 | 57-84 | 85-112 | 113-140 | 141-168 | ( 168 |
|  | budovy nemocníc | ≤ 35 | 36-70 | 71-105 | 106-140 | 141-175 | 176-210 | ( 210 |
|  | budovy hotelov a reštaurácií | ≤ 36 | 37-71 | 72-107 | 108-142 | 143-178 | 179-213 | ( 213 |
|  | športové haly a iné budovy určené na šport | ≤ 33 | 34-66 | 67-99 | 100-132 | 133-165 | 166-198 | ( 198 |
|  | budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | ≤ 33 | 34-65 | 66-98 | 99-130 | 131-163 | 164-195 | ( 195 |
| B. Škála energetických tried pre prípravu teplej vody |
| Príprava teplej vody | rodinné domy | ≤12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 61-72 | ( 72 |
|  | bytové domy | ≤ 13 | 14-26 | 27-39 | 40-52 | 53-65 | 66-78 | ( 78 |
|  | administratívne budovy | ≤ 4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | ( 24 |
|  | budovy škôl a školských zariadení | ≤ 6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 | 31-36 | ( 36 |
|  | budovy nemocníc | ≤ 26 | 27-52 | 53-78 | 79-104 | 105-130 | 131-156 | ( 156 |
|  | budovy hotelov a reštaurácií | ≤ 32 | 33-64 | 65-96 | 97-128 | 129-160 | 161-192 | ( 192 |
|  | športové haly a iné budovy určené na šport | ≤ 6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 | 31-36 | ( 36 |
|  | budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | ≤ 5 | 6-9 | 10-14 | 15-18 | 19-23 | 24-27 | ( 27 |
| C. Škála energetických tried na nútené vetranie a chladenie |
| Nútené vetranie a chladenie | rodinné domy | nehodnotí sa |
|  | bytové domy | nehodnotí sa |
|  | administratívne budovy | ≤16 | 17-31 | 32-45 | 46-59 | 60-75 | 76-90 | ( 90 |
|  | budovy škôl a školských zariadení | nie je určené |
|  | budovy nemocníc - chladené trakty | ≤ 27 | 28-53 | 54-77 | 78-101 | 102-126 | 127-152 | ( 152 |
|  | budovy hotelov a reštaurácií | ≤ 14 | 15-28 | 29-42 | 43-56 | 57-70 | 71-84 | ( 84 |
|  | športové haly a iné budovy určené na šport | nie je určené |
|  | budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | ≤ 34 | 35-66 | 67-99 | 100-132 | 133-165 | 166-198 | ( 198 |

| D. Škála energetických tried na osvetlenie |
| --- |
| Osvetlenie | rodinné domy | nehodnotí sa |
|  | bytové domy | nehodnotí sa |
|  | administratívne budovy | ≤10 | 11-20 | 21-25 | 26-30 | 31-38 | 39-45 | ( 45 |
|  | budovy škôl a školských zariadení | ≤ 8 | 9-16 | 17-22 | 23-27 | 28-34 | 35-41 | ( 41 |
|  | budovy nemocníc | ≤13 | 14-26 | 27-33 | 34-40 | 41-50 | 51-60 | ( 60 |
|  | budovy hotelov a reštaurácií | ≤12 | 13-24 | 25-31 | 32-37 | 38-46 | 47-56 | ( 56 |
|  | športové haly a iné budovy určené na šport | ≤ 9 | 10-17 | 18-23 | 24-28 | 29-35 | 36-42 | ( 42 |
|  | budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | ≤ 11 | 12-21 | 22-27 | 28-33 | 34-41 | 42-50 | ( 50 |
| E. Škála energetických tried celkovej potreby energie budovy |
| Celková potreba energie v budove | rodinné domy | ≤ 54 | 55-110 | 111-165 | 166-220 | 221-275 | 276-330 | ( 330 |
|  | Bytové domy | ≤ 40 | 41-79 | 80-119 | 120-158 | 159-198 | 199-237 | ( 237 |
|  | administratívne budovy | ≤ 58 | 59-115 | 116-166 | 167-218 | 219-272 | 273-327 | ( 327 |
|  | budovy škôl a školských zariadení | ≤ 42 | 43-84 | 85-124 | 125-163 | 164-204 | 205-245 | ( 245 |
|  | budovy nemocníc | ≤ 101 | 102-201 | 202-293 | 294-385 | 386-481 | 482-578 | ( 578 |
|  | budovy hotelov a reštaurácií | ≤ 94 | 95-187 | 188-275 | 276-363 | 364-454 | 455-545 | ( 545 |
|  | Športové haly a iné budovy určené na šport | ≤ 48 | 49-95 | 96-140 | 141-184 | 185-230 | 231-276 | ( 276 |
|  | budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | ≤ 81 | 82-161 | 162-237 | 238-313 | 314-391 | 392-469 | ( 469 |

F. Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárna energia

| Globálny ukazovateľ-primárna energia | rodinné domy | ≤ | -160 |  |  |  |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bytové domy | ≤ | -126 |  |  |  |  | ( |
|  | administratívne budovy | ≤ | -240 |  |  |  |  | ( |
|  | budovy škôl a školských zariadení | ≤ |  |  |  |  |  | ( |
|  | budovy nemocníc | ≤ |  |  |  |  |  | ( |
|  | budovy hotelov a reštaurácií | ≤ |  |  |  |  |  | ( |
|  | Športové haly a iné budovy určené na šport | ≤ |  |  |  |  |  | ( |
|  | budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | ≤ |  |  |  |  |  | ( |

Poznámky:

- Pre ostatné budovy so zmiešaným účelom využitia sa škála hodnotenia určí z hraničných hodnôt škály energetických tried osobitne pre každý účel zmiešaného využívania budovy vážením podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých účelov využitia (kategórií budov); celkovou podlahovou plochou sa delí súčet dodanej energie vynásobenej podlahovou plochou príslušnej časti budovy podľa miesta spotreby.

- Ak sú v budove chladené iba niektoré miestnosti, ktorých podlahová plocha je menej ako 80 % celkovej podlahovej plochy v budove, budova nie je predmetom hodnotenia podľa miesta spotreby energie na chladenie; predmetom hodnotenia nie sú technologické zariadenia, napríklad kuchyne, serverovne, garáže a rôzne technické miestnosti, napríklad strojovne a kotolne.

- Ročnú potrebu energie na vykurovanie a chladenie ovplyvnenú tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií treba vyrátať podľa technickej normy); požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti určuje technická norma).Prevádzkové hodnotenie sa uskutočňuje podľa technickej normy.)

- Ročnú potrebu energie na vykurovanie treba vyrátať podľa technickej normy) so zohľadnením tepelných strát systému vykurovania a účinkov regulácie a so zohľadnením vlastnej spotreby energie, ktorá je potrebná na prevádzku čerpadiel, ventilátorov a riadiacich systémov, ak už nebola zohľadnená v potrebe energie na vykurovanie podľa písm. a);

- Ročnú potrebu energie na nútené vetranie treba vyrátať podľa technickej normy);

- Ročnú potrebu energie na prípravu teplej vody treba vyrátať ako súčet ročnej potreby energie energetického nosiča na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody), potreby energie na distribúciu teplej vody vrátane potreby vlastnej energie podľa technickej normy) a potreby energie na výrobu teplej vody);

- Ročnú potrebu energie na klimatizované budovy treba vyrátať podľa technickej normy) a vlastná spotreba energie použitá v klimatizačnom zariadení, vo zvlhčovacom zariadení alebo v odvlhčovacom zariadení sa zohľadní len vtedy, ak nebola zohľadnená v potrebe energie klimatizačného zariadenia, samostatného zvlhčovacieho zariadenia alebo odvlhčovacieho zariadenia;

- Ročnú potrebu energie na zabudované osvetlenie treba vyrátať komplexnou metódou podľa technickej normy) so zohľadnením spôsobu riadenia osvetlenia, pričom časť energie z osvetlenia v priestore s požadovaným vnútorným prostredím je vnútorným tepelným ziskom vo výpočte potreby energie na vykurovanie a na chladenie;

- Účinky systémov riadenia a regulácie na výpočet  potreby energie treba zohľadniť podľa technickej normy);

- Výpočet potreby tepla dennostupňovou metódou s uvažovaním normalizovanej vykurovacej sezóny je možný iba pre budovy na bývanie a pri nebytových budovách sa určuje vnútorná teplota osobitne pre každú kategóriu a účel využívania budovy podľa technickej normy) a výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie sa vykonáva po mesiacoch.

- Ročnú potrebu energie na vetranie treba vyrátať dennostupňovou metódou, alebo mesačnou metódou podľa prevádzkového času; pri výpočte potreby energie na vetranie treba odrátať tepelné straty spôsobené infiltráciou, ktoré sú zahrnuté do výpočtu tepelných strát na vykurovanie.

- Projektové hodnotenie potreby energie na osvetlenie sa môže uskutočniť aj rýchlou metódou podľa technickej normy s použitím národných súčiniteľov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 2; pri rýchlej metóde sa použije hodnota pasívnej ročnej potreby energie na osvetlenie 0,5 kWh/(m2.a).

- Čas prítomnosti osôb treba uvažovať podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 a prevádzkový čas pre jednotlivé kategórie budov treba uvažovať podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2.

- Celkové tepelné straty systému vykurovania zohľadňujú aj spätne získané tepelné straty systému; pre každý podsystém sa musí vyrátať jeho tepelná strata, jeho tepelný výstup a jeho tepelný vstup a osobitne sa vyráta vlastná spotreba energie a tomu zodpovedajúce straty energie všetkých podsystémov; tepelná strata distribučného podsystému závisí od schémy potrubného rozvodu, od jeho umiestnenia, od tepelnej izolácie potrubí, od teploty teplonosnej látky a od riadenia a regulácie.

- Vo výpočte potreby tepla na vykurovanie budovy sa má pre všetky kategórie budov zahrnúť minimálna výmena vzduchu v budove 0,5-krát za hodinu alebo vyššia vyrátaná hodnota výmeny vzduchu podľa technickej normy).

- Potreba tepla na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody v rodinných domoch sa vyráta podľa technickej normy); pre iné kategórie budov sa odporúča použiť vstupné údaje podľa prílohy č.1 tabuľky č. 1.

- Distribučnú sústavu novej budovy alebo významne obnovenej budovy pri výmene systému prípravy teplej vody  treba navrhnúť tak, aby výpočtová teplota teplej vody s možnosťou termickej dezinfekcie bola 60 °C, výpočtová teplota teplej vody bez možnosti termickej dezinfekcie bola 70 °C, maximálny rozdiel teploty teplej vody medzi výstupným a vratným otvorom zásobníka bol najviac 5 K, z výtoku od otvorenia teplej vody vytekala do 30 sekúnd voda s výpočtovou teplotou 50 oC, tepelná strata potrubia neprekročila hodnotu 10 W/(m.K).

- Vstupné údaje na výpočet prietoku vzduchu a tepelných strát vetraním a infiltráciou určuje technická norma), alebo sa údaje o teplote vnútorného vzduchu uvažujú podľa technickej normy) a prílohy č.1 tabuľky č. 1.

- Ak výrobca neudal hodnotu sezónnej efektívnosti zdroja chladu, určí sa táto hodnota ako 1,4- násobok EER.

- Pri prevádzkovom hodnotení  treba nameranú spotrebu tepla na vykurovanie upraviť podľa technickej normy) na normalizovanú teplotu vonkajšieho vzduchu a normalizované vykurovacie obdobie podľa technickej normy16); prevádzkové hodnotenie potreby tepla na vykurovanie možno určiť aj zrýchleným spôsobom podľa technickej normy) najmenej za 30 dní merania.

# Footnotes

) STN EN ISO 13790: 2008 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790:2008).

) STN 73 0540-2:2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.

) STN EN 15603/NA: 2012 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického  hodnotenia. Národná príloha

) STN EN 15316-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 1: Všeobecne.

) STN EN 15241 Vetranie budov. Výpočtové metódy na energetické straty spôsobené vetraním a infiltráciou v nebytových budovách.

) STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika potrieb (hlavné požiadavky).

) STN EN 15216-3-2 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia.

) STN EN 15316-3-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba.

) STN EN 15243 Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre budovy so systémom  klimatizácie.

STN EN ISO 13790.

) STN EN 15193 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie.

) STN EN 15232  Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov.

) STN 73 0540-3: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov

) STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické

) STN EN 15316-3-1.vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky

) STN EN 15241.

STN EN 13465 Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietokov vzduchu v budovách na bývanie.

) STN 73 0540-3: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

) STN EN 15603/NA: 2012 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia. Národná príloha

) STN 73 0550 Meranie spotreby tepla na vykurovanie v prevádzkových podmienkach.